## Volume d'antigel
			Feuille d’aide au calcul de volume de Fluide

Renseignez les cellules en jaune en fonction de votre installation, puis à partir de la ligne 71 choisissez le vase dont le volume est juste supérieur au volume proposé en ligne 74. Les résultats sont dans le tableau récapitulatif.
Légende
Donnée à renseigner
Donnée calculée

Rev 8 : 10/07/2024		Quantité ou nombre de mètres linéaires				Récapitulatif
Ballons tampon, BT MA, BT BU						PRESSION Statique (dans le circuit à froid, au moins 2,5 Bars).			2,8
	BTBU 300			5,60	Attention BTMA, volumes échangeurs attente validation fabricant
	BTBU 500			9,80		Volume d'antigel pur en litre pour une dilution à :			40,00 %
	BTBU 800			14,00
	BTBU 1000			15,20		TOTAL ( litres d'antigel dilué)			0,00
	BTBU 1500			20,65
	BTBU 2000			30,00		TOTAL ( volume d’antigel pur)			0
Ballons combinés, BVC MA, BVC BU
	BVCBU 500			10,50
	BVCBU 800			17,90
	BVCBU 1000			18,50
	BVCBU 1500			21,00
Ballons verticaux, TWS, SW/SB, BU
	TWS 120			4,38
	TWS 150			5,47
	TWS 200			6,57
	TWS 300			8,31
	TWS 400			9,85
	TWS 500			10,40
	TWS 800			15,32
	TWS 1000			16,42
	SW 100			3,60
	SW 140			4,30
	SW 200			6,40
	SW 300			9,10
	SW 400			10,00
	SW 500			13,70
	BU 150 classe C			4,56
	BU 200 classe C			5,55
	BU 300 classe C			7,40
	BU 400 classe C			9,25
	BU 500 classe C			11,10
	BU 160 classe B			4,56
	BU 200 classe B			6,10
	BU 300 classe B			8,30
	BU 400 classe B			10,70
	BU 500 classe B			11,90
Ballons muraux
	BVMBU 100			2,70
	BVMBU150			4,07
	BVMBU 200			4,07
Ballons combinés/tampons
Volume total du(des) ballon(s) combinés/tampons :			0,00

Ballons horizontaux
	SW 150			12,90
	SW 200			18,30
	SW 300			25,80
Panneaux
	GMT 2510/GMP 2510			1,27
	MMT 2108/MMP 2108			1,07
	PMT 1808/PMP 1808			1,00
	LMT 112/LMP 112			1,60
	LMT 1240/LMP 1240			1,00
	SD V20 c12			2,18
	SD V25 c12			2,34
	SD V20 c8			1,47
	SD V25 c8			1,79
	SD H20 c8			2,08
	SD H25 c8			2,27
Vase d’expansion
	5			0,54
	8			0,86
volume mini conseillé :	12			1,29
4,38	18			1,93
	24			2,57
	35			3,75
	50			5,36
cf onglet dimensionnement	100			10,71
Roule monotube inox (longueur)
	DN12			0,15
	DN16			0,27
	DN20			0,36
	DN25			0,55
	DN32			1,10
Roule Bitube inox (longueur)
	DN12			0,29
	DN16			0,53
	DN20			0,72
	DN25			1,10
	DN32			2,20
Bitube cuivre (longueur)
	12			0,16
	15			0,27
	18			0,40
PRESSION Statique (dans le circuit à froid, au moins 2,5 Bars).		2,8
TOTAL ( litres d'antigel dilué)		0,0	0,00
Volume d'antigel pur en litre pour une dilution à :	40 %	0

			volume PC
		m²	100,00
		pas cm	10,00
		longueur de tuyau par m² (en m)	10,00
		volume par m (L/m)	0,113
		volume par m²	1,13
		volume PC	113,00

## Dimensionnement d'un VE dans un
Rev 8 : 10/07/2024

D'après le catalogue THERMADOR mai 2011 (toujours d’actualité aujourd’hui)
	voir aussi nos doc téléchargeables

3 notions sont distinguées :
- le volume de vaporisation VV : volume des capteurs.
- le Volume de dilatation VD: max 10% du volume du circuit,
- le volume de réserve VR ( pour compenser le retrait dû au refoidissement ),

2 litres sont préconisés pour une installation domestique
Le volume du vase préconisé est, avec la formule simplifiée :
Vvase : ( VV+VD+VR)x(Pression soupape+1)/( pression soupape+1-(pression statique+1))
Soit dans le cas présent :		4,38	litres

Notre avis :

Comme tous ces problèmes n'arrivent pas en même temps lorsqu'on a une régulation sérieuse,
on prend le cas du paramètre le plus défavorable : évaporation complète dans les capteurs.
Normalement, le circuit a un peu refroidi, et avant que tout soir évaporé, dans les capteurs...
Et on mettra en standard une pression au moins 0,5 bars supérieure à la pression de tarage du vase,
ce qui permet d'assurer le volume de retrait ( donc 2.8 bars au moins pour un vase taré à 2.5 bars)
Du coup, un vase de 18 l contient 2 l de fluide.
Il reste donc 16 l de vessie, et si on monte à 4 bars de pression, on arrive à un volume de
6 l absorbés par le vase, pas loin du volume de 3 GM ( les nouveaux modèles en collecteur de 22
et capillaires de 10mm contiennent moins de 2,4l, il faut que je refasse les calculs en détail)

En résumé, avec un VE de 18 l, une installation passe avec 3 GM, sans dépasser la pression de
notre soupape de sécurité, soit : 6 bars.
Ce ne sont pas des calculs théoriques, et on voit que la pression est assez élevé dans le circuit.
A notre avis, la question se pose à partir de 7 litres de volume de panneau, et il peut être judicieux
de passer à une taille supérieure à 3 panneaux GM, mais à ce jour, aucun retour négatif pour cette
configuration.